## Sheet1
芦北町浄化槽設置整備事業 実績報告書添付 （ ）宅浄化槽設置工事現場管理写真チェックリスト
工程 | 番号 | 写真区分 |  |  | 黒板 | 内容等 | 確認 | ポイント | 標準仕様 | 特殊仕様（駐車場）
[10 empty] | 5人槽 | 7・10人槽
着工前 | 1 | 1 | 着工前1 | （全体） | （不要） | 家屋全景 |  | 正面方向から家全体を写す。新築の場合は敷地全景を写す。
写真は鮮明であること。（適宜フラッシュ使用） | 2 | 2 | 着工前2 | （全体） |  | 本体及び周辺 |  | 敷地整理・遣り方・地縄張り（可能な限り基礎際から離す。）
| 3 | 3 | 着工前3 | (アップ) |  | 浄化槽設備士・黒板 |  | 浄化槽設備士（顔確認・ヘルメット着用）・黒板（着工前）・標識板（浄化槽工事業者登録票又は届出済票）※文字が読み取れる程度までアップ。
| 4 | 4 | 着工前4 | （全体） | （不要） | トイレ |  | 新築不要 ※現在使用中のトイレは無条件に写すこと。
竣工 | 5 | 1 | 竣工1 | （全体） | （不要） | 着工前写真対応 |  | 周辺清掃（土の場合整地も行う。）・スラブコンクリート及びその周辺水洗い・ロッド等不要（新築の場合は完成家屋全景写真1枚添付） ※竣工写真は極めて重要であることから、最高の条件のもと写すこと。
写真は鮮明であること。（適宜フラッシュ使用） | 6 | 2 | 竣工2 | （全体） | （不要） | 別角度
| 7 | 3 | 竣工3 | (アップ) | （不要） | ブロワ
| 8 | 4 | 竣工4 | （全体） | （不要） | トイレ
| 9 | 5 | 放流先1 | （全体） | （不要） | 放流系統・周辺状況 |  | 放流系統を→で示す。（赤マジック使用 ※赤ボールペン不可）
| 10 | 6 | 放流先2 | (アップ) | （不要） | 放流口 |  | 側溝等放流の場合通水断面確保・河川の場合ＨＷＬ確認
基礎工事 | 11 | 1 | 床堀1 | （全体） |  | 掘削状況 |  | 縦・横・高さ測定（適正な基礎工事全体アングルを決定し、以後撮影方向を固定する。）水が出た場合は溝堀し、かま場に水中ポンプを設置
浄化槽設備士が写っていること。 写真は鮮明であること。（適宜フラッシュ使用） | 12 | 2 | 床堀2 | （全体） |  | 掘削完了（仕上げ）
| 13 | 3 | 床掘3 | （全体） |  | 単独浄化槽 |  | 単独浄化槽からの転換の場合は、撤去した浄化槽の写真を添付
| 14 | 4 | 床堀4 | （全体） |  | 土留 |  | 原則として土留を行う。（矢板・腹おこし・切りばり）※ベニヤ板不可
| 15 | 5 | 栗石地業1 | （全体） | （不要） | 栗石敷均し完了 |  | 底面全体 ※できるだけ真上に近いアングルから写すこと。
| 16 | 6 | 栗石地業2 | (アップ) |  | サンプル測定 |  | 割石1個 | 割石100以上 | 割石120以上
| 17 | 7 | 栗石地業3 | （全体） | （不要） | 目潰し・転圧状況
| 18 | 8 | 栗石地業4 | (アップ) |  | 厚寸法 |  | 転圧後の仕上がり厚 | 100以上 | 120以上
| 19 | 9 | 栗石地業5 | （全体） | （不要） | 完了 |  | 仕上げ写真 ※できるだけ真上に近いアングルから写すこと。
| 20 | 10 | 捨コン1 | (アップ) |  | 厚寸法 |  |  | 50以上（町基準）
| 21 | 11 | 捨コン2 | （全体） | （不要） | 完了 |  | 仕上げ（十分な養生を行う。）※できるだけ真上に近いアングルから写すこと。
| 22 | 12 | 型枠・配筋1 | （全体） |  | 配筋 縦・横寸法 |  | スペーサー使用 | Ｄ10＠200 シングル | Ｄ10＠200 ダブル | Ｄ13＠200 ダブル
| 23 | 13 | 型枠・配筋2 | (アップ) |  | ピッチ寸法 |  | 基準以内
| 24 | 14 | 生コン打設1 | （全体） | （不要） | 打設状況 |  | バイブ使用 | 厚150以上 （町基準） | 厚200以上 （町基準）
| 25 | 15 | 生コン打設2 | (アップ) |  | 厚寸法
| 26 | 16 | 生コン打設3 | （全体） |  | 縦・横寸法・完了 |  | 仕上げ | 縦横寸法基準：浄化槽本体の前後左右＋200以上
| 27 | 17 | 支柱 | （全体） |  |  |  | 支柱不要届済の場合不要 |  | φ200 4本 主筋 4-Ｄ13 フープ筋Ｄ10-100＠
据付工事 | 28 | 1 | 据付1 | （全体） |  | 本体搬入 |  | 仮置し型式・人槽が明確なアングルで全体を写す。設備士も写ること。
浄化槽設備士が写っていること。 写真は鮮明であること。（適宜フラッシュ使用） | 29 | 2 | 据付2 | （全体） | （不要） | 吊り込み・吊り降ろし |  | 専用ベルト使用が望ましい。
| 30 | 3 | 据付3 | （全体） | （不要） | 据付完了 縦方向 |  | 海岸近くなど地下水位が高い場合は浮上防止対策を講じ、写真に写す。
| 31 | 4 | 据付4 | （全体） | （不要） | 据付完了 横方向
| 32 | 5 | 据付5 | (アップ) | （不要） | 水平確認（縦・横） |  | 水準器使用（縦横併用水準器使用推奨）
| 33 | 6 | 据付6 | (アップ) | （不要） | 水張 |  | ホース等で水を注水している状況
| 34 | 7 | 埋戻1 | （全体） | （不要） | 埋戻用砂 |  | トラック積載又は仮置時
| 35 | 8 | 埋戻2 | （全体） |  | 埋戻前 |  | 埋戻高さ測定数値記入・つき固め用具・水締ホース・蓋保護シート※最低埋戻前・中間2回測定（実際の突き固め回数が複数回の場合その回数記入推奨）
| 36 | 9 | 埋戻3 | （全体） |  | 埋戻中間
| 37 | 10 | 埋戻4 | （全体） | （不要） | 埋戻完了 |  | 仕上げ
| 38 | 11 | 嵩上 | (アップ) |  | 嵩上高 |  | 嵩上・管理高両方の基準を満たすこと。それ以外はピット工事施工 | 300以内
| 39 | 12 | 管理高 | (アップ) |  | バルブ高 消毒筒高 両方測定 |  |  | 450以内 （バルブ・消毒筒キャップ下両方測定）
上部工事 | 40 | 1 | 型枠・配筋1 | （全体） |  | 配筋 縦・横寸法 |  | スペーサー使用 | 配Ｄ10＠200 開口補4-Ｄ13 シングル | 配Ｄ10＠200 開口補4-Ｄ13 ダブル | 配Ｄ13＠200 開口補4-Ｄ13 ダブル
浄化槽設備士が写っていること。 写真は鮮明であること。（適宜フラッシュ使用） | 41 | 2 | 型枠・配筋2 | (アップ) |  | ピッチ寸法 |  | 基準以内・フイルム不要
| 42 | 3 | 生コン打設1 | （全体） | （不要） | 打設状況 |  | バイブ使用 | 厚150以上 GLから30以上 （町基準） | 厚200以上（町基準） 支柱レスは周辺一体打ち推奨 GLから30以上
| 43 | 4 | 生コン打設2 | (アップ) |  | 厚寸法 |  | 厚は数㎝余裕をもって仕上げる。
| 44 | 5 | 生コン打設3 | （全体） |  | 縦・横寸法・完了 |  |  | 浄化槽本体の前後左右+500まで補助対象
| 45 | 6 | ブロワ1 | (アップ) |  | 台寸法 |  | 縦横高 | コンクリート製台（ブロック不可）・H=100以上・ブロワ外寸50以上・空気配管5m以内 土被り150以上・アース付防水型コンセント使用
| 46 | 7 | ブロワ2 | （全体） | （不要） | 周辺状況
放流管工事 | 47 | 1 | 状況・完了写真数枚程度添付 |  |  |  |  | 布設状況・任意の場所の布設断面数値管理・復旧写真等
写真帖 |  | ①写真番号・工程名記入・黒板誤記入、説明不足又は不鮮明の場合等は説明記入（鉛筆書不可） ②写真は上記チェックリスト順番に沿って写真帖に整理 ③デジカメで撮る プリントサービス版同等サイズで貼付けスーパーファイン用紙又はフォト用紙使用 （普通紙不可）
監督員所見 （町記入） |  | 評価：①特に優秀である。②優秀である。③特に良好である。④良好である。⑤概ね良好である。⑥一部不備な点はあるものの概ね良好である。⑦普通である。⑧技術の向上を図ること。⑨管理が雑である。 ⑩管理不良である。（手直し工事等が必要となる場合がある。）

## Pc底板の場合
PCコンクリート底板用
芦北町浄化槽設置整備事業 実績報告書添付 （ ）宅浄化槽設置工事現場管理写真チェックリスト
工程 | 番号 | 写真区分 |  |  | 黒板 | 内容等 | 確認 | ポイント | 標準仕様 | 特殊仕様（駐車場）
[10 empty] | 5人槽 | 7・10人槽
着工前 | 1 | 1 | 着工前1 | （全体） | （不要） | 家屋全景 |  | 正面方向から家全体を写す。新築の場合は敷地全景を写す。
写真は鮮明であること。（適宜フラッシュ使用） | 2 | 2 | 着工前2 | （全体） |  | 本体及び周辺 |  | 敷地整理・遣り方・地縄張り（可能な限り基礎際から離す。）
| 3 | 3 | 着工前3 | (アップ) |  | 浄化槽設備士・黒板 |  | 浄化槽設備士（顔確認・ヘルメット着用）・黒板（着工前）・標識板（浄化槽工事業者登録票又は届出済票）※文字が読み取れる程度までアップ。
| 4 | 4 | 着工前4 | （全体） | （不要） | トイレ |  | 新築不要 ※現在使用中のトイレは無条件に写すこと。
竣工 | 5 | 1 | 竣工1 | （全体） | （不要） | 着工前写真対応 |  | 周辺清掃（土の場合整地も行う。）・スラブコンクリート及びその周辺水洗い・ロッド等不要（新築の場合は完成家屋全景写真1枚添付） ※竣工写真は極めて重要であることから、最高の条件のもと写すこと。
写真は鮮明であること。（適宜フラッシュ使用） | 6 | 2 | 竣工2 | （全体） | （不要） | 別角度
| 7 | 3 | 竣工3 | (アップ) | （不要） | ブロワ
| 8 | 4 | 竣工4 | （全体） | （不要） | トイレ
| 9 | 5 | 放流先1 | （全体） | （不要） | 放流系統・周辺状況 |  | 放流系統を→で示す。（赤マジック使用 ※赤ボールペン不可）
| 10 | 6 | 放流先2 | (アップ) | （不要） | 放流口 |  | 側溝等放流の場合通水断面確保・河川の場合ＨＷＬ確認
基礎工事 | 11 | 1 | 床堀1 | （全体） |  | 掘削状況 |  | 縦・横・高さ測定（適正な基礎工事全体アングルを決定し、以後撮影方向を固定する。）水が出た場合は溝堀し、かま場に水中ポンプを設置
浄化槽設備士が写っていること。 写真は鮮明であること。（適宜フラッシュ使用） | 12 | 2 | 床堀2 | （全体） |  | 掘削完了（仕上げ）
| 13 | 3 | 床掘3 | （全体） |  | 単独浄化槽 |  | 単独浄化槽からの転換の場合は、撤去した浄化槽の写真を添付
| 14 | 4 | 床堀4 | （全体） |  | 土留 |  | 原則として土留を行う。（矢板・腹おこし・切りばり）※ベニヤ板不可
| 15 | 5 | 栗石地業1 | （全体） | （不要） | 栗石敷均し完了 |  | 底面全体 ※できるだけ真上に近いアングルから写すこと。
| 16 | 6 | 栗石地業2 | (アップ) |  | サンプル測定 |  | 割石1個 | 割石100以上 | 割石120以上
| 17 | 7 | 栗石地業3 | （全体） | （不要） | 目潰し・転圧状況
| 18 | 8 | 栗石地業4 | (アップ) |  | 厚寸法 |  | 転圧後の仕上がり厚 | 100以上 | 120以上
| 19 | 9 | 栗石地業5 | （全体） | （不要） | 完了 |  | 仕上げ写真 ※できるだけ真上に近いアングルから写すこと。
| 20 | 10 | PCコンンクリート底板 | (アップ) |  | 厚寸法 |  | 厚みが明確にわかるように写すこと ※ 厚み100mm以上 （鉄筋入り）
| 21 | 11 | PCコンンクリート底板 | （全体） |  | 縦・横寸法 |  | 寸法が明確にわかるように写すこと ※できるだけ真上に近いアングルから写すこと
| 22 | 12 | PCコンンクリート底板 | （全体） |  | 設置状況 |  | 底板のメーカー名、型番、寸法等が表示されていること水平がとれているがわかるように写すこと
| 23 | 13 | 支柱 | （全体） |  |  |  | 支柱不要届済の場合不要 |  | φ200 4本 主筋 4-Ｄ13 フープ筋Ｄ10-100＠
据付工事 | 24 | 1 | 据付1 | （全体） |  | 本体搬入 |  | 仮置し型式・人槽が明確なアングルで全体を写す。設備士も写ること。
浄化槽設備士が写っていること。 写真は鮮明であること。（適宜フラッシュ使用） | 25 | 2 | 据付2 | （全体） | （不要） | 吊り込み・吊り降ろし |  | 専用ベルト使用が望ましい。
| 26 | 3 | 据付3 | （全体） | （不要） | 据付完了 縦方向 |  | 海岸近くなど地下水位が高い場合は浮上防止対策を講じ、写真に写す。
| 27 | 4 | 据付4 | （全体） | （不要） | 据付完了 横方向
| 28 | 5 | 据付5 | (アップ) | （不要） | 水平確認（縦・横） |  | 水準器使用（縦横併用水準器使用推奨）
| 29 | 6 | 据付6 | (アップ) | （不要） | 水張 |  | ホース等で水を注水している状況
| 30 | 7 | 埋戻1 | （全体） | （不要） | 埋戻用砂 |  | トラック積載又は仮置時
| 31 | 8 | 埋戻2 | （全体） |  | 埋戻前 |  | 埋戻高さ測定数値記入・つき固め用具・水締ホース・蓋保護シート※最低埋戻前・中間2回測定（実際の突き固め回数が複数回の場合その回数記入推奨）
| 32 | 9 | 埋戻3 | （全体） |  | 埋戻中間
| 33 | 10 | 埋戻4 | （全体） | （不要） | 埋戻完了 |  | 仕上げ
| 34 | 11 | 嵩上 | (アップ) |  | 嵩上高 |  | 嵩上・管理高両方の基準を満たすこと。それ以外はピット工事施工 | 300以内
| 35 | 12 | 管理高 | (アップ) |  | バルブ高 消毒筒高 両方測定 |  |  | 450以内 （バルブ・消毒筒キャップ下両方測定）
上部工事 | 36 | 1 | 型枠・配筋1 | （全体） |  | 配筋 縦・横寸法 |  | スペーサー使用 | 配Ｄ10＠200 開口補4-Ｄ13 シングル | 配Ｄ10＠200 開口補4-Ｄ13 ダブル | 配Ｄ13＠200 開口補4-Ｄ13 ダブル
浄化槽設備士が写っていること。 写真は鮮明であること。（適宜フラッシュ使用） | 37 | 2 | 型枠・配筋2 | (アップ) |  | ピッチ寸法 |  | 基準以内・フイルム不要
| 38 | 3 | 生コン打設1 | （全体） | （不要） | 打設状況 |  | バイブ使用 | 厚150以上 GLから30以上 （町基準） | 厚200以上（町基準） 支柱レスは周辺一体打ち推奨 GLから30以上
| 39 | 4 | 生コン打設2 | (アップ) |  | 厚寸法 |  | 厚は数㎝余裕をもって仕上げる。
| 40 | 5 | 生コン打設3 | （全体） |  | 縦・横寸法・完了 |  |  | 浄化槽本体の前後左右+500まで補助対象
| 41 | 6 | ブロワ1 | (アップ) |  | 台寸法 |  | 縦横高 | コンクリート製台（ブロック不可）・H=100以上・ブロワ外寸50以上・空気配管5m以内 土被り150以上・アース付防水型コンセント使用
| 42 | 7 | ブロワ2 | （全体） | （不要） | 周辺状況
放流管工事 | 43 | 1 | 状況・完了写真数枚程度添付 |  |  |  |  | 布設状況・任意の場所の布設断面数値管理・復旧写真等
写真帖 |  | ①写真番号・工程名記入・黒板誤記入、説明不足又は不鮮明の場合等は説明記入（鉛筆書不可） ②写真は上記チェックリスト順番に沿って写真帖に整理 ③デジカメで撮る プリントサービス版同等サイズで貼付けスーパーファイン用紙又はフォト用紙使用 （普通紙不可）
監督員所見 （町記入） |  | 評価：①特に優秀である。②優秀である。③特に良好である。④良好である。⑤概ね良好である。⑥一部不備な点はあるものの概ね良好である。⑦普通である。⑧技術の向上を図ること。⑨管理が雑である。 ⑩管理不良である。（手直し工事等が必要となる場合がある。）