芦北町浄化槽設置整備事業

実績報告書添付　浄化槽設置工事チェックリスト

| 番号 | 検査項目 | チェックポイント | 欄 |
| --- | --- | --- | --- |
| １ | 流入管渠及び放流管渠の勾配 | 汚物や汚水の停滞がないか。 |  |
| ２ | 放流先の状況 | 放流口と放流水路の水位差が適切に保たれ、逆流のおそれはないか。 |  |
| ３ | 誤接合等の有無 | 生活排水がすべて接続されているか。 |  |
|  |  | 雨水や工場廃水等が流入していないか。 |  |
| ４ | マスの位置及び種類 | 起点、屈曲点、合流点及び一定間隔ごとに適切なマスが設置されているか。 |  |
| ５ | 流入管渠、放流管渠及び空気配管の変形、破損のおそれ | 管の露出等により変形、破損のおそれはないか。 |  |
| ６ | 嵩上げの状況 | バルブの操作などの維持管理を容易に行うことができるか。 |  |
| ７ | 浄化槽本体の上部及びその周辺の状況 | 保守点検、清掃を行いにくい場所に設置されていないか。 |  |
|  |  | 保守点検、清掃の支障となるものが置かれていないか。 |  |
|  |  | コンクリートスラブが打たれているか。 |  |
| ８ | 漏水の有無 | 漏水が生じていないか。 |  |
| ９ | 浄化槽本体の水平の状況 | 水平が保たれているか。 |  |
| 10 | 接触材等の変形、破損、固定の状況 | 嫌気ろ床槽のろ材及び接触曝気槽の接触材に変形や破損はないか。 |  |
|  |  | しっかり固定されているか。 |  |
| 11 | 曝気装置、逆洗装置及び汚泥移植装置の変形、破損、固定及び稼動の状況 | 各装置に変形や破損はないか。 |  |
|  |  | しっかり固定されているか。 |  |
|  |  | 空気の出方や水流に片寄りはないか。 |  |
| 12 | 消毒設備の変形、破損、固定の状況 | 消毒設備に変形や破損はないか。 |  |
|  |  | しっかり固定されているか。 |  |
|  |  | 薬剤筒は傾いていないか。 |  |
| 13 | ポンプ設備（流入ポンプ及び放流ポンプ）の設置、稼動状況 | ポンプマスに変形や破損はないか。 |  |
|  |  | ポンプマスに漏水のおそれはないか。 |  |
|  |  | ポンプが2台以上設置されているか。 |  |
|  |  | 設計どおりの能力のポンプが設置されているか。 |  |
|  |  | ポンプの固定が十分行われているか。 |  |
|  |  | ポンプの取り外しが可能か。 |  |
|  |  | ポンプの位置や配管がレベルスイッチの稼動を妨げるおそれはないか。 |  |
| 14 | ブロワーの設置、稼動状況 | 防振対策がなされているか。 |  |
|  |  | 固定が十分行われているか。 |  |
|  |  | アースはなされているか。 |  |
|  |  | 漏電のおそれはないか。 |  |
| 上記のとおり確認したことを証します。 令和 年 月 日 担当浄化槽設備士氏名 印 （浄化槽設備士免状の交付番号 ） |  |  |  |

芦北町浄化槽設置整備事業

実績報告書添付　浄化槽受入検査チェックリスト

|  |  | 検査者 |  |  | 検査年月日 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 検査個所 |  |  | チェック項目 |  |  | チェック |
| 浄化槽本体 | 型式・人槽 |  | 型式・人槽に間違いはないか。 |  |  |  |
|  | 認定製品 |  | 国土交通大臣認定浄化槽であるか。 |  |  |  |
|  | 補助対象 |  | 全浄協登録済浄化槽であるか。（登録証・登録管理票） |  |  |  |
|  | 外観 |  | ラベルの表示と現物が一致しているか。 |  |  |  |
|  |  |  | 変形・損傷はないか、著しい変色・褪色はないか。 |  |  |  |
|  |  |  | 流入・流出管の変形・破損はないか。 |  |  |  |
| 槽内付属品 | 配管 |  | 変形・破損はないか。固定状況は良いか。 |  |  |  |
|  |  |  | 接触部分にゆるみはないか。 |  |  |  |
|  | 散気管 |  | 変形・破損はないか。固定状況は良いか。 |  |  |  |
|  |  |  | 水平の狂いはないか。脱着操作に支障はないか。 |  |  |  |
|  | 逆洗管 |  | 固定状況は良いか。 |  |  |  |
|  |  |  | 水平の保持状況は良いか。 |  |  |  |
|  | バルブ |  | 切替操作が容易、正確に行えるか。 |  |  |  |
|  |  |  | 調節操作が容易、正確に行えるか。 |  |  |  |
|  | 濾材 |  | 各槽の押さえ及び受けの固定状況は良いか。 |  |  |  |
|  |  |  | 変形・破損はないか。 |  |  |  |
|  | 接触材 |  | 押さえ及び受けの固定状況は良いか。 |  |  |  |
|  |  |  | 変形・破損はないか。 |  |  |  |
|  | 消毒槽 |  | 変形・破損はないか。 |  |  |  |
|  |  |  | 超流堰の水平に狂いはないか。 |  |  |  |
|  |  |  | 堰板及びバッフルの変形はないか。 |  |  |  |
|  |  |  | ノッチ部分の調整ネジに緩みはないか。 |  |  |  |
|  |  |  | 薬剤筒の固定状況は良いか。（傾かないよう固定できるか。） |  |  |  |
|  | 槽内隔壁 |  | 変形・破損はないか。 |  |  |  |
| 付属品 | ブロアー |  | 本体の型式・人槽に適合しているか。 |  |  |  |
|  | マンホール室 |  | 規定サイズ・数量があるか。 |  |  |  |
|  | 消毒剤 |  | 規定の数量であるか。 |  |  |  |